ANEXO IV – ACORDOS DE NÍVEL DE SERVIÇO
# FINALIDADE
Este anexo descreve os serviços essenciais que serão providos pela CONTRATADA e que darão suporte ao funcionamento do Novo Site Secundário, durante o período de garantia contratual. Descreve também a forma que eles serão medidos, controlados e acompanhados pela CONTRATANTE durante o período de vigência do contrato, assim como, a definição dos acordos de nível de serviço (ANS) desejados e suas respectivas penalidades.
Seguem, logo abaixo, os serviços exigidos:
1.1. Energia elétrica;
1.2. Climatização;
1.3. Conectividade;
1.4. Controle de Incêndio;
1.5. Central de Chamados.
# ACORDOS DE NÍVEL DE SERVIÇO (ANS)
O principal elemento para medir a qualidade e eficácia dos serviços prestados será o acordo de nível de serviço. Com relação a esse item, levaremos em consideração os seguintes aspectos:
2.1. Os ANS serão aplicados tanto aos serviços essenciais de infraestrutura como às solicitações ou incidentes registrados que dizem respeito à CONTRATADA;
2.2. Objetivando a qualidade, a CONTRATADA deverá estabelecer procedimentos e condições que permitam a melhoria continua dos serviços prestados;
2.3. Foram definidas três periodicidades de medição dos indicadores de nível de serviço:
2.3.1. Mensal: a CONTRATADA entregará, até o terceiro dia útil do mês subsequente ao mês que será medido, o relatório referente à medição do ANS desse período para a CONTRATANTE em um formato acordado entre as duas partes;
2.3.2. Trimestral: a CONTRATADA entregará, até o terceiro dia útil do mês subsequente ao período de três meses que será medido, o relatório referente à medição do ANS desse período para a CONTRATANTE em um formato acordado entre as duas partes;
2.3.3. Anual: a CONTRATADA entregará, até o terceiro dia útil do mês subsequente ao período de um ano que será medido, o relatório referente à medição do ANS desse período para a CONTRATANTE em um formato acordado entre as duas partes.
2.4. O não cumprimento de um ou vários indicadores do ANS ocasionará a aplicação de multas por parte da CONTRATADA, conforme descrito no item “4” (Penalidades).
Observação: É necessário que os relatórios apresentados contemplem informações que sirvam ao CONTRATANTE como subsídios para averiguação dos acordos de nível de serviços.
Neste anexo, constam todas as definições dos acordos de nível de serviço no detalhamento de cada serviço.

# SERVIÇOS E INDICADORES DO NÍVEL DE SERVIÇO
## ENERGIA ELÉTRICA
A CONTRATADA deve garantir um alto grau de disponibilidade do fornecimento e energia elétrica além de possuir contratos de manutenção com fornecedores dos ativos necessários para garantir a redundância da infraestrutura que suporta esse serviço, bem como realizar manutenções preventivas e testes de ativação de redundância. Logo abaixo, seguem os indicadores de nível desse serviço:
3.1.1. Apresentação de contrato de fornecedor para reparo e manutenção de equipamentos de sistema elétrico
Indicador	Apresentação de contrato de fornecedor para reparo e manutenção de equipamentos de sistema elétrico.
Serviço	Energia elétrica
Processo	Gerenciamento de fornecedores
Tipo	Apresentação de documentação e auditoria
Periodicidade	Anual
Definição	Apresentar documentação que comprove contrato vigente, junto à empresa responsável pela manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos que compões o sistema elétrico do Novo Site Secundário.
Unidade de medida	Percentual (%)
Objetivo	Cumprimento %	100%
Observação	A apresentação dessa documentação deverá ser feita até o terceiro dia útil após a data de início do contrato, e a cada 12 (doze) meses contados a partir desse início.
Considerações gerais	Se houver penalidade, esta será aplicada na fatura relativa ao mês em que ocorreu o descumprimento do ANS ou na fatura seguinte.

3.1.2. Disponibilidade de fornecimento de alimentação elétrica do CPD
Indicador	Disponibilidade de fornecimento de alimentação elétrica do Novo Site Secundário
Serviço	Energia elétrica
Processo	Gerenciamento de disponibilidade
Tipo	Disponibilidade de serviços
Periodicidade	Mensal
Definição	Disponibilidade total do fornecimento de energia elétrica para o Novo Site Secundário
Fórmula de cálculo	ANS = 100 * [(Ttotal – Tindisp) / Ttotal]
Detalhamento	Ttotal = Tempo total no período em minutos / Tindisp = Tempo total de indisponibilidade no período em minutos
Unidade de medida	Percentual (%)
Objetivo	Cumprimento %	99,8%
Considerações gerais	O cálculo do Tindisp deverá ser feito através de sistema de monitoramento dos circuitos elétricos entregues, por exemplo, através de quadros de distribuição gerenciais, permitindo a exportação de relatórios para auditoria e comprovação do ANS apresentado. / Se houver penalidade, esta será aplicada na fatura relativa ao mês em que ocorreu o descumprimento do ANS ou na fatura seguinte.

3.1.3. Reparo de componente elétrico específico de redundância do Novo Site Secundário
Indicador	Reparo de componente elétrico específico de redundância do Novo Site Secundário
Serviço	Energia elétrica
Processo	Gerenciamento de disponibilidade
Tipo	Disponibilidade de serviços
Periodicidade	Mensal
Definição	Reparo ou recuperação dos equipamentos que compões o sistema elétrico do Novo Site Secundário, que estejam operando em contingência, sem sua redundância, porém sem causar indisponibilidade no serviço.
Fórmula de cálculo	ANS = 100 * [(Ttotal – Treparo) / Ttotal]
Detalhamento	Ttotal = Tempo total no período em minutos / Treparo = Tempo total de reparo do equipamento, no período, em minutos.
Unidade de medida	Percentual (%)
Objetivo	Cumprimento %	98,0%
Considerações Gerais	Se penalidade, esta será aplicada na fatura relativa ao mês em que ocorreu o descumprimento do ANS ou na fatura seguinte.

3.1.4. Manutenção preventiva periódica de equipamentos do sistema elétrico
Indicador	Manutenção preventiva periódica de equipamentos de sistema elétrico
Serviço	Energia elétrica
Processo	Gerenciamento de disponibilidade
Tipo	Manutenções periódicas
Periodicidade	Mensal
Definição	Manutenção preventiva periódica dos equipamentos que compõe o sistema elétrico do Novo Site Secundário
Fórmula de cálculo	ANS = 100 * [(Qtotal – Qmnr) / Qtotal]
Detalhamento	Qtotal = Quantidade total de manutenções previstas no período Qmnr = Quantidade de manutenções programadas não realizadas no período
Unidade de medida	Percentual (%)
Objetivo	Cumprimento %	100,0%
Considerações gerais	Até o terceiro dia útil após o início do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar seu plano de manutenção preventiva com calendário e datas a serem cumpridas. Esse planejamento deverá ser apresentado ao CONTRATANTE e aprovado pelo mesmo. / Se houver penalidade, esta será aplicada na fatura relativa ao mês em que ocorreu o descumprimento do ANS ou na fatura seguinte.

## CLIMATIZAÇÃO
A CONTRATADA deve possuir contrato de manutenção com fornecedores dos ativos necessários para garantir a climatização constante do ambiente do Novo Site Secundário, bem como realizar todas as manutenções preventivas e testes de ativação de redundância necessários.
3.2.1. Apresentação de contrato de fornecedor para reparo e manutenção de equipamentos de sistema de climatização
Indicador	Apresentação de contrato de fornecedor para reparo e manutenção de equipamentos de sistema de climatização.
Serviço	Climatização
Processo	Gerenciamento de fornecedores
Tipo	Apresentação de documentação e auditoria
Periodicidade	Anual
Definição	Apresentar documentação que comprove contrato vigente, junto à empresa responsável pela manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos que compões o sistema de climatização do Novo Site Secundário.
Unidade de medida	Percentual (%)
Objetivo	Cumprimento %	100%
Observação	A apresentação dessa documentação deverá ser feita até o terceiro dia útil após a data de início do contrato, e a cada 12 (doze) meses contados a partir desse início.
Considerações gerais	Se houver penalidade, esta será aplicada na fatura relativa ao mês em que ocorreu o descumprimento do ANS ou na fatura seguinte.

3.2.2. Controle de temperatura no ambiente do CPD
Indicador	Controle de temperatura no ambiente do CPD
Serviço	Climatização
Processo	Gerenciamento de disponibilidade
Tipo	Disponibilidade de serviços
Periodicidade	Mensal
Definição	Controle de temperatura do ambiente de equipamentos do CPD, garantindo que o mesmo esteja sempre dentro de uma faixa de operação considerada normal.
Fórmula de cálculo	ANS = 100 * [(Temptotal – Tempanormal) / Temptotal]
Detalhamento	Temptotal = Total de aferições de temperatura no período Tempanormal = Total de aferições fora da faixa de normalidade no período
Unidade de medida	Percentual (%)
Objetivo	Cumprimento %	99,5%
	Faixa de Normalidade	18ºC ≤ ANS ≤ 24ºC
Considerações gerais	As aferições devem ser realizadas através de um sistema por sensores, com possibilidade de exportação dos dados para geração do relatório, possibilitando auditoria. / Se houver penalidade, esta será aplicada na fatura relativa ao mês em que ocorreu o descumprimento do ANS ou na fatura seguinte.

3.2.3. Controle de temperatura no ambiente de todas as áreas (exceto o CPD)
Indicador	Controle de temperatura do ambiente em todas as áreas internas do Novo Site Secundário, exceto na área do CPD.
Serviço	Climatização
Processo	Gerenciamento de disponibilidade
Tipo	Disponibilidade de serviços
Periodicidade	Mensal
Definição	Controle de temperatura do ambiente em todas as áreas internas do Novo Site Secundário, exceto na área do CPD, garantindo que a mesma esteja sempre dentro de uma faixa de operação considerada normal.
Fórmula de cálculo	ANS = 100 * [(Temptotal – Tempanormal) / Temptotal]
Detalhamento	Temptotal = Total de aferições de temperatura no período / Tanormal = Total de aferições fora da faixa de normalidade no período
Unidade de medida	Percentual (%)
Objetivo	Cumprimento %	99,5%
	Faixa de Normalidade	20ºC ≤ ANS ≤ 26ºC
Considerações gerais	As aferições devem ser realizadas através de um sistema por sensores, com possibilidade de exportação dos dados para geração do relatório, possibilitando auditoria. / Se houver penalidade, esta será aplicada na fatura relativa ao mês em que ocorreu o descumprimento do ANS ou na fatura seguinte.

3.2.4. Controle de umidade no ambiente do CPD
Indicador	Controle de umidade no ambiente do CPD
Serviço	Climatização
Processo	Gerenciamento de disponibilidade
Tipo	Disponibilidade de serviços
Periodicidade	Mensal
Definição	Controle de umidade do ambiente de equipamentos do CPD, garantindo que a mesma esteja sempre dentro de uma faixa de operação considerada normal.
Fórmula de cálculo	ANS = 100 * [(Umidtotal – Umidanormal) / Umidtotal]
Detalhamento	Umidtotal = Total de aferições de umidade no período / Umidanormal = Total de aferições fora da faixa de normalidade no período
Unidade de medida	Percentual (%)
Objetivo	Cumprimento %	99,5%
	Faixa de Normalidade	45% ≤ ANS ≤ 55%
Considerações gerais	As aferições devem ser realizadas através de um sistema por sensores, com possibilidade de exportação dos dados para geração do relatório, possibilitando auditoria. / Se houver penalidade, esta será aplicada na fatura relativa ao mês em que ocorreu o descumprimento do ANS ou na fatura seguinte.

3.2.5. Manutenção preventiva e periódica de aparelhos de climatização
Indicador	Manutenção preventiva e periódica de aparelhos de climatização
Serviço	Climatização
Processo	Gerenciamento de disponibilidade
Tipo	Manutenções periódicas
Periodicidade	Trimestral
Definição	Manutenção preventiva e periódica de equipamentos que compõem o sistema de climatização.
Fórmula de cálculo	ANS = 100 * [(Qtotal – Qmnr) / Qtotal]
Detalhamento	Qtotal = Quantidade total de manutenções previstas no período Qmnr = Quantidade de manutenções programadas não realizadas no período
Unidade de medida	Percentual (%)
Objetivo	Cumprimento %	100,0%
Considerações gerais	Até o terceiro dia útil após o início do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar seu plano de manutenção preventiva com calendário e datas a serem cumpridas. Esse planejamento deverá ser apresentado ao CONTRATANTE e aprovado pelo mesmo. / O calendário deve incluir pelo menos 01 (uma) manutenção a cada trimestre. / Se houver a penalidade, esta será aplicada na fatura relativa ao último mês do trimestre em que ocorreu o descumprimento do ANS ou na fatura seguinte.

## CONECTIVIDADE
A CONTRATADA deve possuir equipe própria ou contratos de manutenção com fornecedores que garantam a manutenção e reparo dos enlaces de fibra óptica imediatamente no caso de incidentes.

3.3.1. Disponibilidade da conectividade por fibra óptica ao Novo Site Secundário
Indicador	Disponibilidade da conectividade por fibra óptica ao Novo Site Secundário
Serviço	Conectividade
Processo	Gerenciamento de disponibilidade
Tipo	Disponibilidade de serviços
Periodicidade	Mensal
Definição	Disponibilidade total da conectividade por fibra óptica do Site Principal ao Novo Site Secundário, onde pelo menos 01 (um) dos enlaces deve estar operando, para garantir a conectividade aos ativos.
Fórmula de cálculo	ANS = 100 * [(Ttotal – Tindisp) / Ttotal]
Detalhamento	Ttotal = Tempo total no período em minutos / Tindisp = Tempo total de indisponibilidade no período em minutos
Unidade de medida	Percentual (%)
Objetivo	Cumprimento %	99,5%
Considerações gerais	Se houver penalidade, esta será aplicada na fatura relativa ao mês em que ocorreu o descumprimento do ANS ou na fatura seguinte. No caso das fibras que serão entregues “apagadas” o / CONTRATANTE fornecerá as informações de indisponibilidade.

3.3.2. Reparo de enlace de redundância de fibra óptica de comunicação ao Novo Site Secundário
Indicador	Reparo de enlace de redundância de fibra óptica de comunicação ao Novo Site Secundário
Serviço	Conectividade
Processo	Gerenciamento de disponibilidade
Tipo	Disponibilidade de serviços
Periodicidade	Mensal
Definição	Reparo ou recuperação de enlaces de fibra óptica, que estejam operando em contingência, sem sua redundância, porém sem causar indisponibilidade no serviço.
Fórmula de cálculo	ANS = 100 * [(Ttotal – Treparo) / Ttotal]
Detalhamento	Ttotal = Tempo total no período em minutos / Treparo = Tempo total de reparo do equipamento, no período, em minutos
Unidade de medida	Percentual (%)
Objetivo	Cumprimento %	98,0%
Considerações gerais	A CONTRATADA deve fazer o monitoramento dos enlaces através de um sistema, que permita contabilizar o nível de disponibilidade dos mesmos, para confecção dos índices mensais. / Se penalidade, esta será aplicada na fatura relativa ao mês em que ocorreu o descumprimento do ANS ou na fatura seguinte.

## CONTROLE DE INCÊNDIO
A CONTRATADA deve possuir contratos de manutenção com fornecedores dos ativos necessários para garantir a proteção constante do ambiente do CPD, bem como das demais áreas, realizando todas as manutenções preventivas e respectivos reparos, quando necessário.
3.4.1. Apresentação de contrato de fornecedor para reparo e manutenção de Sistema de Controle de Incêndio
Indicador	Apresentação de contrato de fornecedor para reparo e manutenção de Sistema de Controle de Incêndio
Serviço	Controle de incêndio
Processo	Gerenciamento de fornecedores
Tipo	Apresentação de documentação e auditoria
Periodicidade	Anual
Definição	Apresentar documentação, que comprove contrato vigente, junto à empresa responsável pela manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos de detecção e combate a incêndio, inclusive do sistema de combate por gás.
Unidade de medida	Percentual (%)
Objetivo	Cumprimento %	100%
Observação	A apresentação dessa documentação deverá ser feita até o terceiro dia útil após a data de início do contrato, e a cada 12 (doze) meses contados a partir desse início.
Considerações gerais	Se houver penalidade, esta será aplicada na fatura relativa ao mês em que ocorreu o descumprimento do ANS ou na fatura seguinte.

3.4.2. Manutenção periódica preventiva de sistema de controle de incêndio
Indicador	Manutenção periódica preventiva de sistema de controle de incêndio
Serviço	Controle de incêndio
Processo	Gerenciamento de continuidade
Tipo	Manutenções periódicas
Periodicidade	Semestral
Definição	Manutenção preventiva periódica de equipamentos do sistema de controle de incêndio.
Fórmula de cálculo	ANS = 100 * [(Qtotal – Qmnr) / Qtotal]
Detalhamento	Qtotal = Quantidade total de manutenções previstas no período Qmnr = Quantidade de manutenções programadas não realizadas no período
Unidade de medida	Percentual (%)
Objetivo	Cumprimento %	100,0%
Considerações gerais	No início da operação do contrato, a CONTRATADA deverá apresentar seu plano de manutenção preventiva com calendário e datas a serem cumpridas. / O calendário deve incluir pelo menos 01 (uma) manutenção a cada semestre para cada um dos itens definidos acima. / Se houver penalidade, esta será aplicada na fatura relativa ao último mês do semestre em que ocorreu o descumprimento do ANS ou na fatura seguinte.

## CENTRAL DE CHAMADOS
3.5.1. Atendimento de chamados de incidentes
Indicador	Atendimento de chamados de incidentes
Serviço	Central de chamados
Processo	Gerenciamento de incidentes
Tipo	Atendimento ao usuário
Periodicidade	Mensal
Definição	Apresentar relatório de atendimentos solicitados no período para solução de incidentes. / Os incidentes serão classificados em: / Graves: impedem a realização de atividades normais de um recurso; / Médios: degradam a produtividade, porém não impendem que o recurso continue executando suas atividades principais; / Leves: incidentes que, apesar de ocorrerem, não prejudicam significativamente a produtividade do recurso.
Fórmula de cálculo	ANS = 100 * [(Qtotal – Qfp) / Qtotal]
Detalhamento	Qtotal = Quantidade total de incidentes abertos no período Qfp = Quantidade total de incidentes fora do prazo
Unidade de medida	Percentual (%)
Objetivo	Cumprimento %	90,0%
	Prazo	Solução para incidentes: / Graves em até 2 horas / Médias em até 4 horas / Leves em até 8 horas / úteis
Considerações gerais	Os incidentes tratados nesse item são todos aqueles que não foram relacionados, até então, neste anexo. / O ANS para chamados deverá ser extraído do próprio sistema de atendimentos e apresentado na sua forma original, bem como na forma de relatório gerencial, para facilitar sua análise. / O modelo do relatório pode ser definido em conjunto entre a CONTRATADA e CONTRATANTE no início da prestação de serviço. Pequenas alterações podem ser solicitadas, desde que não incorram em aumento de mão de obra para geração das mesmas. / Se houver penalidade, esta será aplicada na fatura relativa ao mês em que ocorreu o descumprimento do ANS ou na fatura seguinte.

3.5.2. Atendimento de chamados de requisição de solicitações
Indicador	Atendimento de chamados de requisição de solicitações
Serviço	Central de chamados
Processo	Gerenciamento de incidentes
Tipo	Atendimento ao usuário
Periodicidade	Mensal
Definição	Apresentar relatório de atendimentos solicitados no período para requisição de solicitações. / As solicitações serão classificadas em: / Prioritárias: solicitações referentes a questões de segurança ou acesso; / Padrão: demais solicitações.
Fórmula de cálculo	ANS = 100 * [(Qtotal – Qfp) / Qtotal]
Detalhamento	Qtotal = Quantidade total de solicitações abertas no período Qfp = Quantidade total de solicitações fora do prazo
Unidade de medida	Percentual (%)
Objetivo	Cumprimento %	90,0%
	Prazo	Solução para solicitações: / Prioridade em até 4 horas / Padrão em até 8 horas / úteis
Considerações gerais	O ANS para chamados deverá ser extraído do próprio sistema de atendimentos e apresentado na sua forma original, bem como na forma de relatório gerencial, para facilitar sua análise. / O modelo do relatório pode ser definido em conjunto entre a CONTRATADA e CONTRATANTE no início da prestação de serviço. Pequenas alterações podem ser solicitadas, desde que não incorram em aumento de mão de obra para geração das mesmas. / Se houver penalidade, esta será aplicada na fatura relativa ao mês em que ocorreu o descumprimento do ANS ou na fatura seguinte.

# PENALIDADES

## Definições

O sistema de penalidades fica estabelecido da seguinte forma:
- Cada indicador tem um Nível de Serviço associado ou ANS e seu não cumprimento será objeto de uma penalidade, segundo especificado a seguir e conforme os valores indicados no item “4.2 Cálculos”.
- O CONTRATANTE deverá analisar as causas do não cumprimento (se o houver) e identificar as ações requeridas para corrigir as anomalias na prestação do serviço. Em caso de que o resultado de um indicador não for informado, será considerado não cumprido e lhe será aplicada a penalidade correspondente, salvo se razoavelmente justificado pelo CONTRATADO.
- O valor das penalizações será um percentual sobre o valor total do item correspondente, sendo esta multa recolhida na fatura emitida no mês subsequente.
As penalidades indicadas neste anexo, somente serão aplicáveis no caso das causas de origem, serem de responsabilidade da CONTRATADA ou de seus subcontratados.

## Cálculos

A Tabela de Penalidades para os ANS será estabelecida considerando os seguintes princípios:
- Para cada indicador serão definidas três faixas: Faixa 1, Faixa 2 e Faixa 3;
- Para cada um deles serão determinados pontos de penalização, em percentual, da seguinte forma:
  - A penalização correspondente à Faixa 1 será de 5% sobre o valor do item correspondente;
  - A penalização correspondente à Faixa 2 será 10% sobre o valor do item correspondente;
  - A penalização correspondente à Faixa 3 será 15% sobre o valor do item correspondente.

O valor sobre o qual incidirá a penalização se dará da seguinte forma:

Para os ANS do item 3.1 Energia Elétrica desse anexo, será considerado o valor informado no item 2.3 Instalações Elétricas do Anexo VI – Modelo de Estimativa;

Para os ANS do item 3.2 Climatização desse anexo, será considerado o valor informado no item 2.2 Instalações Físicas do Anexo VI – Modelo de Estimativa;

Para os ANS do item 3.3 Conectividade desse anexo, será considerado o valor informado no item 2.2 Instalações Físicas do Anexo VI – Modelo de Estimativa;

Para os ANS do item 3.4 Controle de Incêndio desse anexo, será considerado o valor informado no item 2.2 Instalações Físicas do Anexo VI – Modelo de Estimativa;

Para os ANS do item 3.5 Central de Chamados desse anexo, será considerado o valor informado no item 2.2 Instalações Físicas do Anexo VI – Modelo de Estimativa;

## Definições

Item	Definição
x	Valor do ANS calculado pela fórmula de cada indicador
Lmin	Limite mínimo do ANS a ser cumprido em percentual
Faixa 1	Primeira faixa de cumprimento do ANS
Faixa 2	Segunda faixa de cumprimento do ANS
Faixa 3	Terceira faixa de cumprimento do ANS

## Tabela de faixas de ANS e penalidades

Lmin	Faixa 1	Faixa 2	Faixa 3
100	100% > x ≥ 99,5%	99,5% > x ≥ 99,00%	99,00% > x
99,9	99,90% > x ≥ 99,40%	99,40% > x ≥ 98,90%	98,90% > x
99,8	99,80% > x ≥ 99,30%	99,30% > x ≥ 98,80%	98,80% > x
99,7	99,70% > x ≥ 99,20%	99,20% > x ≥ 98,70%	98,70% > x
99,6	99,60% > x ≥ 99,10%	99,10% > x ≥ 98,60%	98,60% > x
99,5	99,5% > x ≥ 99,25%	99,25% > x ≥ 99,00%	99,00% > x
99,0	99,00% > x ≥ 98,50%	98,50% > x ≥ 98,00%	98,00% > x
98,0	98,00% > x ≥ 97,00%	97,00% > x ≥ 96,00%	96,00% > x
97,0	97,00% > x ≥ 96,00%	96,00% > x ≥ 94,00%	94,00% > x
96,0	96,00% > x ≥ 94,00%	94,00% > x ≥ 92,00%	92,00% > x
95,0	95,00% > x ≥ 92,50%	92,50% > x ≥ 90,00%	90,00% > x
92,0	92,00% > x ≥ 88,00%	88,00% > x ≥ 84,00%	84,00% > x
90,0	90,00% > x ≥ 85,00%	85,00% > x ≥ 80,00%	80,00% > x
80,0	80,00% > x ≥ 70,00%	70,00% > x ≥ 60,00%	60,00% > x

 .